# Nasos 1D 500-63 (а, b)

### TƏYİNATI

Iki tərəfli girişi olan D, 1D, 2D tipli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalına və sorma qabiliyyətinə malikdirlər. Bu tip mərkəzdən qaçma nasosları, ufüqi, birpilləli  olmaqla iki tərəfli yarımspiral səkilində suyu işçi çarxa gətirmə  və spiral səkilində suyu ötürmə  xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Sorma və təzyiq boruları korpusun aşağı hissəsində yeləşir ki, bu da su borularını və mühərriki sökmədən rotorun işçi hissələrini dəyişərkən nasosun sökülməsi zamanı heç bir mane yaratmır.

Nasosun rotoru muftanın köməyi ilə elektrik mühərrikilə birgə fırlanır. Rotorun dayaqlarına ikitərəfli radial podşipniklər xidmət edir.İşçi təkər ikitərəfli girişə malikdir ki,bu da ox boyunca qüvvələr nisbətini  tarazlaşdırır.

### Texniki xüsusiyyətləri

| Nasosun markası | Məhsuldarlıgı, m3/saat | Basqı, | Buraxıla bilən kavitasiya ehtiyatı, m | Fırlanma tezliyi, dövr/dəq | Mühərrikin gücü, kvt | Nasosun kütləsi, кq | Aqreqatın kütləsi, кq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1D500-63 | 500 | 63 | 4,5 | 1500 | 160 | 450 | 1850 |
| 1D500-63 а | 450 | 53 | 4,8 | 1500 | 132 | 450 | 1430 |
| 1D500-63 а | 450 | 53 | 4,8 | 1500 | 110 | 450 | 1455 |
| 1D500-63 b | 400 | 44 | 5,0 | 1500 | 110 | 450 | 1230 |
| 1D500-63 b | 400 | 44 | 5,0 | 1500 | 90 | 450 | 1185 |

### qabarit  ölçüləri

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
| 1145 | 645 | 500 | 260 | 590 | 390 | 360 | 160 | 770 | 350 | 714 | 390 | 280 | 220 |

| Ölçüləri mm-lə |
| --- |
| A1 | A2 | A3 | h | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| 440±1,1 | 530±1,1 | 300±1,1 | 64-0,31 | 370 | 335 | 312 | 250 | 280 | 240 | 212 | 150 |

| Ölçüləri mm-lə | MPa (kqs/sm2) gir /çıx |
| --- | --- |
| d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b |  |
| 18 | 22 | 28 | 60k6(+0,021 +0,002) | 12 | 8 | 18 N9(-0,043),h9(-0,043) | 0,6(6)/1,0(10) |

aqeqatın qabarit  ölçüləri

| Nasosun markası | Ölçüləri mm-lə | n |
| --- | --- | --- |
|  | L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | B | B1 | A | H | h |  |
| 1D500-63 | 2445 | 1895 | 310 | - | 620 | 1240 | 770 | 630 | 570 | 1065 | 615 | 6 |
|  | 2335 | 1830 |  |  |  |  |  | 530 | 470 | 1000 | 620 |  |
|  | 2040 | 1885 |  |  |  |  |  | 530 | 470 | 1205 | 620 |  |
| 1D500-63 а | 2265 | 1830 | 310 | - | 620 | 1240 | 770 | 530 | 470 | 1000 | 620 | 6 |
|  | 2290 | 1830 |  |  |  |  |  |  |  | 965 |  |  |
|  | 2040 | 1885 |  |  |  |  |  |  |  | 1205 |  |  |
|  | 2265 | 1830 | 310 | - | 620 | 620 | 770 | 530 | 470 | 1000 | 620 | 6 |
|  | 2175 | 1830 |  |  | 620 | 620 |  | 530 | 470 | 965 | 620 |  |
|  | 2120 | 1670 |  |  | 570 | 570 |  | 500 | 440 | 1000 | 610 |  |
| 1D500-63 b | 2090 | 1670 | 310 | - | 570 | 1140 | 770 | 500 | 440 | 1000 | 610 | 6 |
|  | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 955 |  |  |

| Nasosun markası | Mühərrik | Aqreqatın çəkisi, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Ölçüləri | Gücü, kvt | Gərkinlik, V | Kütlə, kq |  |
| 1D500-63 | 5AM315S4 U3, T2 | 160 | 380/660 | 1110 | 1850 |
|  | 5АМН280М4 UЗ |  |  | 835 | 1510 |
|  | 5АН280В4 U3, Т3 |  |  | 764 | 1445 |
| 1D500-63 а | 5AMH280S4 U3 | 132 | 380/660 | 756 | 1430 |
|  | А280М4 U3, Т2 |  |  | 700 | 1360 |
|  | 5АН280А4 U3, ТЗ |  |  | 720 | 1400 |
|  | 5АМ280S4 U3, Т2 | 110 | 380/660 | 780 | 1455 |
|  | А280Б4 UЗ, Т2 |  |  | 570 | 1230 |
|  | 5АМН250М4 UЗ |  |  | 540 | 1175 |
| 1D500-63 b | 5AMH250-S4 U3 | 90 | 220/380 | 490 | 1125 |
|  | 5АМ250-М4 UЗ, Т2 |  |  | 515 | 1150 |
|  | 5А250-М4 U3, Т2 |  |  | 525 | 1160 |
|  | А250-М4 U3, Т2 |  |  | 550 | 1185 |